DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

DLA ZADANIA :

„|Opracowanie projektu budowlanego oraz wykonanie  modernizacji

oczyszczalni ścieków w Bogaczowie”

Zatwierdził dnia 14.04.2008  roku			...................................................

GMINA

NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI

UL. SŁOWACKIEGO 11

66-010 NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI

TEL. (68) 3290962-4, FAX (0-68) 3276663

NIP 929-10-04-928

Znak sprawy GKB. 341 – 13/08.P

ZADANIE :

„Opracowanie projektu budowlanego oraz wykonanie  modernizacji

oczyszczalni ścieków Bogaczowie”

W załączeniu :

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAWARTOŚĆ:

|  |  | strona |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ I: | Instrukcje dla uczestnika przetargu.................................................................. |  |  |
|  | 1. Zamawiający.................................................................................................... |  |  |
|  | 2. Przedmiot zamówienia..................................................................................... |  |  |
|  | 3. Miejsce robót............................................................................................... |  |  |
|  | 4. Termin realizacji zamówienia.......................................................................... |  |  |
|  | 5. Preferencje krajowe.......................................................................................... |  |  |
|  | 6. Uczestnictwo w przetargu................................................................................ |  |  |
|  | 7. Wymagania w stosunku do wykonawców................................................ |  |  |
|  | 8. Wyjaśnienia dotyczące SIWZ.......................................................................... |  |  |
|  | 9. Ceny oferty................................................................................................. |  |  |
|  | 10. Oferta kilku partnerów..................................................................................... |  |  |
|  | 11. Jedna oferta od jednego wykonawcy............................................................ |  |  |
|  | 12. Sposób przygotowania oferty........................................................................... |  |  |
|  | 13. Okres związania ofertą..................................................................................... |  |  |
|  | 14. Wadium............................................................................................................ |  |  |
|  | 15. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy............................................... |  |  |
|  | 16. Zawartość oferty............................................................................................... |  |  |
|  | 17. Opakowanie oferty........................................................................................... |  |  |
|  | 18. Składanie ofert.................................................................................................. |  |  |
|  | 19. Zmiana lub wycofanie oferty........................................................................... |  |  |
|  | 20. Otwarcie ofert................................................................................................... |  |  |
|  | 21. Ocena ofert....................................................................................................... |  |  |
|  | 22. Kryteria oceny ofert......................................................................................... |  |  |
|  | 23. Odrzucenie oferty............................................................................................. |  |  |
|  | 24. Unieważnienie przetargu.................................................................................. |  |  |
|  | 25. Przyznanie zamówienia.................................................................................... |  |  |
|  | 26. Postępowanie odwoławcze............................................................................. |  |  |
|  | 27. Inne postanowienia........................................................................................... |  |  |
| ROZDZIAŁ II: | Formularz oferty wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część. |  |  |
| ROZDZIAŁ III: | Projekt umowy..................................................................................... |  |  |
| ROZDZIAŁ IV: | Program funkcjonalno – użytkowy …………………….................. |  |  |

- ROZDZIAŁ I

## INSTRUKCJA  DLA  WYKONAWCÓW

#### INSTRUKCJA  DLA  WYKONAWCÓW

1.	Zamawiający:	GMINA NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI

UL. SŁOWACKIEGO 11

66-010 NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI,

TEL. (68) 3290962-4, FAX (0-68) 3276663

NIP 929-10-04-928

2.    Przedmiot zamówienia

Zamawiający zgodnie z art. 39  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku. Prawo Zamówień

Publicznych  ( Tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z póź. zm. ) ogłasza przetarg

nieograniczony na „|Opracowanie projektu budowlanego oraz wykonanie modernizacją oczyszczalni

ścieków w Bogaczowie”

a.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Programie funkcjonalno - użytkowym

Rozdział IV  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE W ROKU 2008 POSIADA ŚODKI FINANSOWE W WYSOKOŚCI 120 000,-  ZŁ

3.   Zamawiający wymaga od Wykonawcy opracowania projektu oraz wykonania robót budowlanych 
      zgodnie z załączonym programem funkcjonalno - użytkowym oraz w terminie określonym w pkt. 4

4.      Termin realizacji zamówienia :

Zamówienie należy  zrealizować w terminie 30.06.2009 roku.

5.      Preferencje krajowe

W postępowaniu nie będą miały zastosowania preferencje krajowe

6.      Uczestnictwo w postępowaniu przetargowym :

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy spełniający warunki określone   w art.  22 ust. 1  Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

7.     Wymagania w stosunku do Wykonawców

Każdy uczestnik przetargu lub jego partner  powinien wykazać, że:

  - posiadają niezbędne uprawnienia do prowadzenia określonej działalności

  - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny do zrealizowania zamówienia

  - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

  - nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenia zamówienia publicznego.

8.      Wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ

Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze SIWZ, przedmiotem zamówienia, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na piśmie.

Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania, związane z prowadzonym postępowaniem  pod    warunkiem, że zapytanie zostanie złożone na mniej  niż 6 dni przed upływem terminu  składanie ofert.

Pisemna odpowiedź zostanie udzielona w ciągu 3 dni i przesłana wszystkim uczestnikom postępowania, bez wskazania autora pytania.

Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są  :

p. Marian Pająk

Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim

ul. Słowackiego 11

w godz. 800÷1400.

tel. 0-68) 327 66 10,  fax. (68) 327 66 63

- Cena oferty :

a) Cenę ofertowa należy wyliczyć na podstawie SIWZ, oraz programu funkcjonalno - użytkowego.

b)   Cena oferty jest ceną ryczałtową .

c).  Cenę ryczałtową traktować należy jako stałą i niezmienną.

d)   Cena nie będzie podlegała  waloryzacji ze względu na inflację.

e)   Cenę należy podawać w złotych polskich /podanie ceny w inny sposób spowoduje odrzucenie oferty/.

f)   Cena powinna obejmować kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia. i powinna 
      zawierać :

- opracowanie projektu budowlanego

- uzyskanie niezbędnych pozwoleń na budowę i eksploatację oczyszczalni

- wykonanie robót zgodnie z przedmiarem robót i projektem budowlanym.

- organizację i zagospodarowanie placu budowy i zaplecza budowy w tym opłaty za energię elektryczna i wodę

- zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej

- zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem przetargu,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej łącznie z dokonaniem wpisu geodezyjnego wszystkich prac i zatwierdzenie przez właściwy  Urząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości,

- po zakończeniu robót, doprowadzenie placu budowy  do stanu pierwotnego, demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu,

- inne koszty, których poniesienie jest niezbędne w wyniku realizacji zakresu prac będących przedmiotem zamówienia.

g ) Zamawiający nie zapłaci za elementy robót /pozycje/, za które nie zostanie podana żadna  cena przez Wykonawcę, a zostaną takie wykonane. Przyjmuje się, że są one ujęte w innych stawkach i kosztach kosztorysu ofertowego.

h)   Każdy z Wykonawców winien dokonać wizji lokalnej celem sprawdzenia warunków   placu budowy, stanu  nieukończonych obiektów oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy.

i)    Koszty wizji lokalnej poniesie Wykonawca.

10.	Oferta kilku partnerów

Oferta przedstawiona przez dwóch lub więcej Wykonawców (partnerów) musi być przedstawiona jako jedna oferta od jednego podmiotu, który poniesie pełną odpowiedzialność prawną za realizację zamówienia, będącego przedmiotem przetargu.

11.	Jedna oferta od jednego Wykonawcy:

Uczestnik przetargu może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie dwóch lub więcej ofert, samodzielnie lub przy udziale innych partnerów  wyklucza Wykonawcę i jego partnerów z przetargu. W przypadku wystąpienia Konsorcjum – do oferty należy załączyć zawartą  Umowę Konsorcjum w którym byliby wskazani członkowie i lider konsorcjum. Ta sama firma może występować jako podwykonawca w jednej ofercie pod rygorem wykluczenia z przetargu wszystkich partnerów.

12.	Sposób przygotowania ofert

12.1.	Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia oferty zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

ZAMAWIAJĄCY NIE  DOPUSZCZA MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH, PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH LUB WARIANTOWYCH NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE I SPOWODUJĄ ODRZUCENIE OFERTY.

  - Wykonawcy ponoszą wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem  oferty.

  - Oferta musi być napisana czytelnie w języku polskim. Wskazany jest maszynopis lub wydruk komputerowy.

  - Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub w innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej firmy Wykonawcy.

W przypadku udzielenia upoważnienia osobie nie występującej w rejestrze handlowym, należy podać jej dane osobowe (dowód osobisty) oraz dokładnie określić jej umocowania, tj. czy obejmuje jedynie podpisywanie oferty, czy wszystkich dokumentów składających się na ofertę, m.in. oświadczenie w myśl art. 26 Ustawy Prawo zamówień publicznych

12.5.	Wszystkie strony ofert, w kolejności wskazanej w formularzu ofertowym, powinny być spięte (zszyte) w sposób zapobiegający możliwości zdekompletowania zawartości oferty.

Każda strona oferty powinna być opatrzona kolejnym numerem.

Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

##### 13.    Okres związania ofertą

Wykonawca  jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia ostatecznego terminu składania ofert.

14.    Wadium

Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości  15 000,- zł. .

Wadium może być wniesione w następujących formach:

- w pieniądzu,

- w poręczeniach bankowych, lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej

- w gwarancjach bankowych,

- w gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielonych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2  Ustawy z dnia 09.listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. Nr 109  poz. 1158 z późniejszymi zmianami )

Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Żaganiu Oddział Nowogród Bobrzański Nr 97 9657 0007 0020 0200 0693 0001. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona akceptowalną formą wadium. Wadium powinno być wniesione przed terminem składania ofert.

15.   Zwrot wadium

Zwrot wadium nastąpi w przypadku zaistnienia jednej z poniższych okoliczności:

- upłynął termin związania ofertą,

- zawarto umowę i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania umowy,

- zamawiający unieważnił postępowanie a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin ich składnia.

Na pisemny wniosek Wykonawcy Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie dla Wykonawcy, który :

- który wycofał ofertę przed upływem terminu  składania ofert,

- który został wykluczony z postępowania

- którego oferta została odrzucona.

Złożenie przez Wykonawcę, którego oferta została odrzucona lub wykluczonego z

postępowania, wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez

Wykonawcę prawa do wniesienia protestu.

Dyspozycje w zakresie zwrotu wadium wniesionego w pieniądzu przez Wykonawców, których oferta nie została wybrana, Zamawiający przekaże na konto bankowe Wykonawcy niezwłocznie po podpisania umowy z wybranym. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

- nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

Zamawiający   zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadku wycofania oferty  przez wykonawcę po otwarciu ofert. Wadium, wraz z odsetkami, wniesione w pieniądzu przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, może być na wniosek tego Wykonawcy zaliczona przez  Zamawiającego na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

16.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający  będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto Zabezpieczenie będzie wniesione w PLN.

Zabezpieczenie może być wniesione w następującej formie:

- w pieniądzu,

- w poręczeniach bankowych, lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej

- w gwarancjach bankowych,

- w gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielonych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2  Ustawy z dnia 09.listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. Nr 109 poz. 1158 z późniejszymi zmianami )

Zabezpieczenie wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Żaganiu Oddział Nowogród Bobrzański Nr 97 9657 0007 0020 0200 0693 0001. Zabezpieczenie powinno być wniesione przed podpisaniem umowy.

17.	Zawartość oferty

Pod rygorem wykluczenia z postępowania o zamówienie publiczne, Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu n/w oryginalne dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kserokopie lub odpisy:

a).  Ofertę zgodną z formularzem oferty stanowiącym załącznik do SIWZ

b).  Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 22 ust. 1 Prawo Zamówień   Publicznych

c).  Aktualny odpis z właściwego z rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji   działalności   gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

d). Wykaz minimum dwóch opracowań projektowych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat  (jeżeli  okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), odpowiadającego swoim rodzajem  przedmiotowi zamówienia z podaniem ich  daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że projekty te zostały wykonane należycie.

e).  Wykaz wykonania minimum dwóch robót w okresie ostatnich pięciu lat zadania (jeżeli  okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), odpowiadającego swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich  wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie

f). Zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, właściwego Oddziału Zakładu  Ubezpieczeń Społecznych, lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, bądź zaświadczeń, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, względnie wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

g).  Informacja banku w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy         potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert. Wykonawca jest zobowiązany posiadać środki płynne lub możliwość zaciągnięcia   kredytu w wysokości  50 % oferowanej ceny netto.

h). Dowód wpłacenia/wniesienia wadium. W przypadku wniesienia go w innej formie niż pieniądz oryginał dokumentu należy złożyć w  pokoju Nr 15 w siedzibie Zamawiającego, a do oferty załączyć kserokopię dokumentu).

h). Uprawnieni projektantów wszystkich branż  i dokumentem potwierdzającym przynależność do Izby Zawodowej Inżynierów i Techników Budownictwa.

i).  Dane kierownika lub kierowników wszystkich branż  robót wraz z jego uprawnieniami i dokumentem  potwierdzającym przynależność do Izby Zawodowej Inżynierów i Techników Budownictwa.

18.	Opakowanie oferty

Wykonawca umieści ofertę w zamkniętej  kopercie z napisem:

„Modernizacja oczyszczalni w Bogaczowie”

- Składanie ofert :

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj.:

Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim

66-010 Nowogród Bobrzański

ul. Słowackiego 11, pokój Nr 5

w terminie do dnia  15.05.2008 r. roku godz. 10ºº

Oferta złożona po tym terminie zostanie  zwrócona wykonawcy bez otwierania.

Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za niewłaściwe opakowanie oferty lub złożenie jej w niewłaściwym miejscu.

20.	Zmiana lub wycofanie oferty

Wykonawca może wprowadzać zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę, jeżeli o tym powiadomi pisemnie Zamawiającego przed terminem składania ofert.

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy przygotować na zasadzie nowej oferty i opakować tak samo jak w punkcie 17, z tym że koperta zewnętrzna będzie oznakowana określeniem „Zmiana” lub „Wycofanie”.

21.    Otwarcie ofert

Komisja przetargowa dokona otwarcia ofert w dniu 15.05.2008 r. roku godz. 11 ºº w siedzibie Zamawiającego tzn. w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie Bobrzańskim, ul. Słowackiego 11, pokój Nr 2.

W części jawnej postępowania przetargowego, w której mogą uczestniczyć wykonawcy, przed otwarciem ofert przewodniczący Komisji Przetargowej poda kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz  podaje nazwy(firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach..

W części niejawnej posiedzenia Komisji Przetargowej, w której mogą uczestniczyć tylko członkowie Komisji będzie dokonywana ocena ofert.

Oferty złożone po terminie będą zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

22.	Ocena ofert

W pierwszej kolejności ocenie będzie podlegało spełnienie warunków formalnych.

W dalszej kolejności komisja będzie oceniać spełnienie warunków wymaganych od wykonawców zgodnie z punktem 7 i 17  specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawców wyjaśnień dotyczących złożonych ofert. W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ich ofert.

Zamawiający może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie, uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień dotyczących dokumentów potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych

Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy  z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

23.	Kryteria oceny ofert

Wyłącznie zakwalifikowane oferty (spełniające wszystkie wymogi formalne oraz kryteria kwalifikacyjne) będą oceniane wg kryterium:    -  cena oferty   - 100  %       Przy ocenie oferty nie mają zastosowania preferencje krajowe.

24.	Odrzucenie ofert

Zamawiający stosownie do art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty gdy:

- jest niezgodna z ustawą ,

- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia ,

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia

- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o  udzielenie   zamówienia,

- oferta zawiera omyłki rachunkowe  w obliczeniu ceny , których nie można poprawić na podstawie  art. 88 , lub błędy w obliczeniu ceny,

- wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny ,

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

25.	Unieważnienie przetargu ( art. 93 ustawy pzp)

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

- nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu  albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy nie podlegającego  wykluczeniu,

- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą  zamawiający może  przeznaczy na sfinansowanie zamówienia,

- w przypadkach o których mowa w art. 91 ust.5 zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie  nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć

- postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającej zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

26.   Przyznanie zamówienia

Zamawiający przyzna zamówienie i podpisze umowę z tym Wykonawcą, którego oferta odpowiada zasadom określonym w Ustawie prawo zamówień publicznych i została wykonana w myśl wymogów zamawiającego zamieszczonych w niniejszej specyfikacji, a przede wszystkim uznana została przez zamawiającego za najkorzystniejszą spośród złożonych w tym przetargu ofert.

Umowa zostanie zawarta  w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed terminem związania ofertą.

27.   Środki Ochrony Prawnej  - art. 180  Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

  - Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w                    przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, można wnieść protest do zamawiającego w formie pisemnej.

  - Wykonawca ma prawo złożyć protest na ręce zamawiającego w terminie 7 dni od dnia w którym powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę  do jego wniesienia, z zastrzeżeniem, że protest dotyczący postanowień specyfikacji  istotnych warunków zamówienia wnosi się nie później niż 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy doszedł on do zamawiającego w taki sposób że mógł zapoznać się z jego treścią.

  - Zamawiający odrzuci protest, jeżeli będzie:

- wniesiony  po terminie

- wniesiony przez podmiot nieuprawniony.

- wniesiony po podpisaniu umowy

27.4   Protest powinien:

- wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego,

- zawierać żądanie protestującego,

- zawierać zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i    prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

27.5   Zamawiający rozstrzyga protest dotyczący postanowień ogłoszenia o przetargu i  zapisów w SIWZ nie później niż 10 dni od dnia  upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu, a w  pozostałych przypadkach w terminie 10 dni od dnia wniesienia protestu.

Brak rozstrzygnięcia protestu w terminie j.w. uznaje się za jego oddalenie

28.    Ponieważ wartość zamówienia jest niższa od kwot określonych na podstawie

art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo    Zamówień Publicznych Wykonawcy nie przysługuje  prawo wniesienia odwołania.

- ROZDZIAŁ II

## FORMULARZ OFERTY I ZAŁĄCZNIKI

...................................................

(pieczęć Wykonawcy)                                                                    				 (miejscowość data)

# FORMULARZ OFERTY

Nawiązując do zaproszenia do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym   na zadanie :

„|Opracowanie projektu budowlanego oraz wykonanie  modernizacji  oczyszczalni

ścieków w Bogaczowie”

1.	OFERUJEMY:

a).  Opracowanie projektu budowlanego

za cenę netto		...........................................................zł

(słownie: ........................................................................................................................zł)

za cenę brutto		...........................................................zł

(słownie: 	.......................................................................................................................zł)

zgodnie z wypełnionym kosztorysem ofertowym, łącznie z podatkiem VAT i innymi  opłatami

b). Wykonanie robót budowlanych

za cenę netto		...........................................................zł

(słownie: ........................................................................................................................zł)

za cenę brutto		...........................................................zł

(słownie: 	.......................................................................................................................zł)

zgodnie z harmonogramem finansowo - rzeczowym, łącznie z podatkiem VAT i innymi  opłatami

2.   OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków

Zamówienia (SIWZ) i uznajemy się za związanymi z określonymi w niej zasadami postępowania.

3.  OŚWIADCZAMY, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany    SIWZ.

4.     ROBOTY objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami (zamierzamy wykonać

wspólnie z firmami wymienionym w ofercie ) w terminie ……………………………..

5.	WADIUM w kwocie ..................,- zł zostało wniesione w dniu .........................................

w postaci.............................................................(potwierdzenie wniesienia w załączeniu)

6.	OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, które zostały zawarte w SIWZ i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na  warunkach,  terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

- DEKLARUJEMY wpłacenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie ...............................................................................................................................................

- ZAŁĄCZNIKAMI  DO NINIEJSZEJ OFERT SĄ:

- Aktualny wypis z działalności gospodarczej				   	załącznik nr 1

- Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przepisami

art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych			załącznik nr 2

- Uprawnienia osób, które będą wykonywać przedmiot zamówienia  	załącznik nr 3

- Wykaz opracowanych projektww ciągu ostatnich 5-ciu lat   		załącznik nr 4

- Wykaz robót wykonanych w ciągu ostatnich 5-ciu lat			załącznik nr 5

- Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego 					załącznik nr 5

- Zaświadczenie z ZUS								załącznik nr 6

- Wykaz podwykonawców ( jeżeli występują)			      	załącznik nr 7

- Informacja banku w którym wykonawca posiada  rachunek podstawowy	załącznik nr 8

- Dowód wpłacenia wadium							załącznik nr 9

- Oświadczenie dotyczące pochodzenia  partnerów i materiałów		załącznik nr 10

- Zaparafowany wzór umowy							załącznik nr 11

- Harmonogram rzeczowo finansowy realizacji zadania			załącznik nr 12

9.	DANE WYKONAWCY

Kod:		.......................................................................

Miejscowość:  	.......................................................................................

Województwo:	.......................................................................

Powiat:		.......................................................................

Telefony:		.......................................................................

Fax:		.......................................................................

REGON:		.......................................................................

NIP		……………………………………………..

e-mail:		.......................................................................

Podpisano:

ZAŁĄCZNIK NR 2

.............................................

(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

###### Zgodnie z art. 22 ust 1 Prawo  zamówień publicznych

Składając ofertę w przetargu na:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

oświadczamy, że:

1. Jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

2.  Posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawa      nakłada obowiązek posiadania takich uprawnień.

3.  Dysponujemy niezbędną wiedzą i doświadczeniem a także potencjałem ekonomicznym i  technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia.

4.   Znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

5.   Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy, który mówi iż:

„Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

  - wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je  nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że nie wykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

  - wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację, lub których upadłość ogłoszono.

  - wykonawców, którzy zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskali oni przewidzianą prawem zgodę na zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

  - osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

  - spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

  - spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

  - spółki komandytowe oraz spółki komandytowo - akcyjne, których komplmentariusz prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

  - osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano z przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia , przestępstwo przekupstwa lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,

  - podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

  - wykonawców, którzy nie spełniają warunków określonych w art. 22 ust. 1, p. 1÷3 , którzy nie złożyli wymaganych oświadczeń lub nie spełnili innych wymagań określonych w ustawie, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w ogłoszeniu lub zaproszeniu do składania ofert, w szczególności nie wnieśli wadium.

  - wykonawców, którzy wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, z wyjątkiem autorów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jeżeli przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia są prace projektowe wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sporządzonych przez tych autorów.

  - wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

  - wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków.

  - wykonawców, którzy nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie terminu związania ofertą.

Podpisano:

...................................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela

...........................dnia..........................

ZAŁĄCZNIK NR 4

....................................................

(pieczęć Oferenta)

# WYKAZ  OPRACOWANYCH PROJEKTÓW ODPOWIADJĄCYCH SWOIM

# RODZAJEM , POJEKTOM STANOWIĄCYM PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA W CIĄGU

# OSTATNICH PIĘCIU LATACH

(min. 2 kontrakty z referencjami)

| Nazwa projektu | Data realizacji | Nazwa odbiorcy |
| --- | --- | --- |

Do wykazu należy obowiązkowa załączyć referencje

Podpisano:

..........................dnia........................... r              .....................................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela

ZAŁĄCZNIK NR 5

....................................................

(pieczęć Oferenta)

# WYKAZ  WYKONANYCH ROBÓT ODPOWIADJĄCYCH SWOIM

# RODZAJEM I WARTOŚCIĄ , ROBOTOM STANOWIĄCYM PRZEDMIOT

# ZAMÓWIENIA W CIĄGU OSTATNICH PIĘCIU LATACH

(min. 2 kontrakty z referencjami)

| Nazwa robót | Wartość (tys. zł). | Data realizacji | Nazwa odbiorcy |
| --- | --- | --- | --- |

ZAŁĄCZNIK NR 8

...................................

(pieczęć Oferenta)

WYKAZ PODWYKONAWCÓW

###### PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENA

na zadanie : ..............................................................................................

|  | Rodzaj robót | Nazwa i adres podwykonawcy | Wartość robót |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

Podpisano:

...........................dnia.........................                     .....................................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela

ZAŁĄCZNIK NR 9

(pieczęć Banku)

INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ KLIENTA

Bank ............................................................. informuje, że (nazwa i adres Wykonawcy)

posiada w tut. Banku rachunek bieżący nr ......................................... który jest wolny od  zajęć egzekucyjnych i postępowania wekslowego. Obroty na rachunku i stan środków pieniężnych kształtują się następująco :

ROK			WN		MA               STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

2007 lub 2008

Środki na rachunku pozwalają na utrzymanie płynności finansowej i realizację przedmiotu zamówienia przez Przedsiębiorstwo.

W przypadku podpisania kontraktu na  ( podać nazwę zadania )  będzie udzielony dla naszego Klienta

kredyt do wysokości .................................................................... zł

( słownie złotych .…………….…………………………………………………………………)

.........................................................................

podpisy upoważnionych przedstawicieli Banku

ZAŁĄCZNIK NR 11

....................................................

(pieczęć Wykonawcy)

# OŚWIADCZENIE

###### DOTYCZĄCE POCHODZENIA PARTNERÓW I MATERIAŁÓW

Oświadczamy, że partnerzy, podwykonawcy oraz wszelkie materiały i środki użyte do wykonania zamówienia pochodzić będą z krajów należących do Unii Europejskiej, Malty, Cypru, Turcji

ROZDZIAŁ III

WZÓR UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 12

UMOWA  	 -   WZÓR

zawarta w  dniu  …………………………………

Pomiędzy: Gminą Nowogród Bobrzański w imieniu , której działa Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim ul. Słowackiego 11

reprezentowanym w niniejszej Umowie  przez :

…………………………………………………………………………………………………

zwaną dalej Zamawiającym, a :

………………………………………………………………………………………………

reprezentowanym w niniejszej Umowie  przez

zwanego dalej Wykonawcą

Umowa niniejsza została zawarta w trybie art. 39  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004  roku Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. u. z 2007 nr 223poz 1655 ) i w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na roboty zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia zatwierdzoną w dniu 15.04 .2008 roku przez Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego

§ 1.

Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania :

1. Projektu budowlanego modernizacji oczyszczalni ścieków w m-ci Bogaczów zgodnie
      z założeniami programu funkcjonalno - użytkowego

2.  Wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją oczyszczalni ścieków

3.  Uzyskanie stosownych zezwoleń dla zrealizowania i przekazania obiektu w użytkowanie

§ 2.

- Wartość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia, które zostało opisane szczegółowo w § 1. wynosi :

a)  dla opracowania projektu budowlanego netto ……………………  zł.

(słownie: złotych …………………………………………………………………………)

- stawka podatku VAT	           -	…………….      %

- kwota podatku VAT		-	   …………………. zł.

- kwota brutto 			-	   …………………. zł

( słownie: złotych ………………………………………………………………………..  )

b)  dla wykonania robót budowlanych  netto ……………………  zł.

(słownie: złotych …………………………………………………………………………..)

- stawka podatku VAT	           -	…………….      %

- kwota podatku VAT		-	   …………………. zł.

- kwota brutto 			-	   …………………. zł

( słownie: złotych ………………………………………………………………………..  )

- Na wymienioną kwotę składają się poszczególne elementy zamówienia zgodnie z harmonogramem finansowo - rzeczowym, programem funkcjonalno – użytkowym, SIWZ i ofertą Wykonawcy z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących stawek podatku VAT. Jeżeli w trakcie trwania umowy ulegnie zmianie stawka podatku VAT , podatek ten  będzie naliczany w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury.

Powyższe kwoty zawierają wszelkie koszty związane z realizacją zadania wynikające z programu funkcjonalno - użytkowego, SIWZ i oferty Wykonawcy jak również  niezbędne do wykonania zadania, a w szczególności roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy i odtworzenie terenu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy itp.

- Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i nie będzie podlegało rewaloryzacji lub negocjacji w trakcie realizacji niniejszego zamówienia.

§ 3.

- Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy „plac budowy” w terminie 3 dni od dnia uzyskania przez Wykonawcę niezbędnej dokumentacji upoważniającej do rozpoczęcia robót budowlanych

§ 4.

- Termin rozpoczęcia robót będących przedmiotem zamówienia ustala się na dzień przekazania placu budowy.

- Termin zakończenia robót i pisemnego zgłoszenia do protokolarnego odbioru robót będących przedmiotem zamówienia  ustala się na dzień 30.06.2009 roku.

§ 5

- Wykonawca ustanawia Kierownika robót  w osobie………………………………………

- Zamawiający powołuje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  …………………………

§ 6.

1. Odbiór końcowy przedmiotu zamówienia nastąpi po zakończeniu całości robót  określonych   w  w § 1 niniejszej umowy.

2.   Zamawiający rozpocznie czynności  odbioru robót w ciągu 7 dni od daty otrzymania

pisemnego powiadomienia o zakończeniu robót oraz otrzymania wymaganych do

dokonania odbioru dokumentów.

§ 7.

1.  Rozliczenie przedmiotu zamówienia nastąpi fakturami częściowymi do wysokości 50 %

wartości zamówienia po wykonaniu :

a)  projektu budowlanego

b)  robót budowlanych zgodnie z harmonogramem finansowo – rzeczowym.

2.  Fakturą końcową

3.  Zamawiający ma obowiązek zapłaty należności wg faktur częściowych oraz faktury końcowej  w terminie  30 dni o dnia podpisania protokółu częściowego i końcowego odbioru robót i jej  przedłożenia w siedzibie Zamawiającego.

§ 8.

- Przed podpisaniem Umowy wybrany Wykonawca dokona wniesienia Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy w wysokości  10 % ceny robót budowlanych  brutto najpóźniej w dniu zawarcia niniejszej Umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia będzie wypłacone Zamawiającemu jako rekompensata poniesionych strat, powstałych z winy Wykonawcy wskutek niewłaściwego wykonania obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.

- Zabezpieczenie Należytego Wykonania Zamówienia Wykonawca wnosi  w formie zgodnej z Ustawą  Prawo zamówień publicznych.

- 70  (siedemdziesiąt) %  wartości   Zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu  30 dni od daty podpisania Protokołu odbioru końcowego po potrąceniu ewentualnych strat.

- 30 (trzydzieści) % wartości  Zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia zostanie zwrócona Wykonawcy w ciągu 14 dni od zakończenia terminu rękojmi po potrąceniu ewentualnych strat.

- W przypadku wniesienia powyższego zabezpieczenia w pieniądzu ma zastosowanie

art.148 ust. 2 pkt. 5 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 9.

    - Zamówienie zostanie wykonane zgodnie warunkami programu funkcjonalno – użytkowego, opracowanego i zatwierdzonego przez Zamawiającego projektu budowlanego oraz warunkami SIWZ.

    - Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty na okres :

- na dostarczone i wbudowane urządzenia oraz materiały Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego

- Wykonawca w okresie gwarancji usunie usterkę lub uszkodzenie na własny koszt niezwłocznie po otrzymaniu od Zamawiającego pisemnego powiadomienia

- jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usuwania usterki lub uszkodzenia w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania powiadomienia, Zamawiający będzie miał prawo usunąć usterkę we własnym zakresie lub zatrudnioną stroną trzecią na ryzyko i koszt Wykonawcy, a poniesione koszty zostaną pokryte z kwoty gwarancyjnej .

3.   Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne,

zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonania robót. Długość okresu rękojmi dla robót  budowlano montażowych ustala się na 36 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. W okresie rękojmi Wykonawca usunie stwierdzone wady na własny koszt w terminie wymaganym przez Zamawiającego podanym w pisemnym powiadomieniu.

4.   Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w wymaganym terminie, Zamawiający może usunąć wadę we własnym zakresie lub stroną trzecią na ryzyko i koszt Wykonawcy, a poniesione koszty zostaną pokryte z kwoty gwarancyjnej. Okres rękojmi na roboty naprawione będzie  się rozpoczynał ponownie od dnia zakończenia naprawy.

§ 10.

- Roboty będące przedmiotem zamówienia będą wykonane przy użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów o jakości odpowiadającej stosownym przepisom, normom, standardom i warunkom podanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Zamawiający i powołany przez Zamawiającego Inspektor Nadzoru mają prawo w każdym momencie realizacji zamówienia odrzucić każdą część robót i użytych materiałów jeżeli nie będą zgodne z wymaganiami § 10 pkt. 1. Odrzucenie powinno nastąpić w formie pisemnej niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za swoich pracowników i pracowników podwykonawców. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania usunięcia z placu budowy każdego z pracowników, który przez swoje zachowanie i jakość wykonywanej pracy da powód do uzasadnionych skarg .

- Wykonawca dla wykonania Zamówienia może zatrudnić Podwykonawców, których wymienił w swojej ofercie i którzy zostali zaakceptowani przez Zamawiającego .

- Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym za wszelkie swoje i swoich podwykonawców działania i zaniechania .

§ 11.

- Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu kary umowne w przypadkach:

a.	za przekroczenie terminów wykonania zamówienia określonych w Par. 4. w wysokości 0,10  % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki

b.	za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego lub, które ujawniły się w okresie gwarancji [rękojmi] w wysokości 0,10 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki ponad ostatni dzień terminu wyznaczonego na usunięcie wady lub usterki

c.	w przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonania zamówienia z przyczyn zależnych od Wykonawcy, niezależnie od stopnia zaawansowania, 10 % umownego wynagrodzenia .

- Wysokość wszystkich kar umownych nie może przekroczyć wartości 10 %  wynagrodzenia

umownego; gdy suma wszystkich kar umownych przekroczy 10 % Zamawiający zastrzega

sobie prawo do odstąpienia od  Umowy  bez jakichkolwiek zobowiązań w stosunku do

Wykonawcy .

- Zamawiający jest zobowiązany wypłacić Wykonawcy karę umowną w przypadku:

- jeżeli Zamawiający zwleka z rozpoczęciem odbioru końcowego zamówienia dłużej niż 14 dni od daty pisemnego powiadomienia o zakończeniu robót. i zgłoszenia do odbioru  0,10 % za każdy dzień zwłoki.

b.    jeżeli Zamawiający zwleka z realizacją płatności w terminie określonym w § 7

w wysokości odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki.

- c.    jeżeli bez winy Wykonawcy, Zamawiający odstąpi od Umowy Zamawiający

- zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia  umownego.

- Jeżeli wartość kary umownej wypłaconej z jakiejkolwiek przyczyny nie pokrywa poniesionej szkody, strona która poniosła szkodę może dochodzić swoich roszczeń w przypadku udokumentowania rzeczywistej wartości szkody i jej ścisłego związku z nienależytym wykonaniem umownych obowiązków  drugiej strony

- Wymienione w § 11. pkt. 1, 3, 4 Kary umowne i warunki zadośćuczynienia nie zwalniają stron z wypełnienia wzajemnych zobowiązań wynikających z zapisów Umowy.

- Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła warunki Umowy w terminie 14 dni od daty wystąpienia z żądaniem zapłaty. Zamawiający może w razie  zwłoki w zapłacie kary potrącić należną mu kwotę z dowolnej należności Wykonawcy .

§ 12.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową  obowiązują przepisy prawa polskiego .

§ 13.

Strony Umowy  oświadczają, że wszystkie sprawy sporne będą starały się rozstrzygać  we własnym zakresie i dopiero gdy nie będzie to możliwe sprawy konfliktowe skierują pod sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 14.

- Niniejsza Umowa  wchodzi w życie z dniem podpisania

- Wszelkie zmiany zapisów Umowy mogą być dokonywane na pisemny, uzasadniony  wniosek każdej ze stron  i wymagają pisemnej zgody drugiej strony .

§ 15.

Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu  dla każdej ze stron .

§ 16.

Dokumentami związanymi z niniejszą Umową  są w formie załączników:

Załącznik nr 1 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (Materiały przetargowe + program funkcjonalno - użytkowy)

Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy wraz z ewentualnymi wyjaśnieniami

Załącznik nr 3 – harmonogram finansowo – rzeczowy z rozbiciem na poszczególne etapy realizacji

# ZAMAWIAJĄCY						      WYKONAWCA

.........................................						........................................

...........................................					……………………………

HARMONOGRAM FINANSOWO – RZECZOWY REALIZACJI ZADANIA

( ZAŁACZNIK NR 3 DO UMOWY )

| Nazwa | Termin realizacji | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| Projekt budowlany |  |  |  |
| Roboty rozbiórkowe |  |  |  |
| Budynek techniczny |  |  |  |
| Punkt zlewny krata koszowa |  |  |  |
| Poletka osadowe |  |  |  |
| Bioblok ELA z instalacjami |  |  |  |
| Elementy zagospodarowania terenu |  |  |  |
| Roboty budowlano montażowe |  |  |  |
| Zbiorniki podziemne |  |  |  |
| Wyposażenie technologiczne |  |  |  |
| Instalacje technologiczne |  |  |  |
| Instalacje sanitarne |  |  |  |
| Instalacje elektryczne |  |  |  |
| Budynek techniczny |  |  |  |
| Przepompownia ścieków |  |  |  |
| Zagospodarowanie terenu |  |  |  |
| Rozruch technologiczny |  |  |  |
| Szkolenie pracowników |  |  |  |
| OGÓŁEM | X |  |  |

…………………….                 	………………………             ………………………

Podpis Kierownika Budowy		                        Podpis Inspektora Nadzoru	                              Podpis Zamawiającego

………………………………………………

podpis osoby upoważnionej

ROZDZIAŁ IV

PROGRAM  FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

| # Jednostka Projektowa | WODTERM Sp. z O.O. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ul. Kardynała Wyszyńskiego 85; 66-400 Gorzów Wlkp. Tel. 95/7230 250; Fax. 95/7230 253 |  |  |  |
|  | NIP: 599-26-43-286 Regon: 211038976 |  |  |  |
| ## Nazwa ## zamówienia: | BUDOWA I MODRNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W BOGACZOWIE; GMINA NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI |  |  |  |
| Obiekt; adres: | ##### PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY BOGACZÓW GMINA NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI |  |  |  |
| Kod CPV: | 45232421-9 |  |  |  |
| Grupa robót: | 452 |  |  |  |
| Klasa robót: | 4525; |  |  |  |
| Kategoria robót: | 45252100.9 – Zakłady Oczyszczania Ścieków 45252200.0 – Wyposażenie oczyszczalni ścieków |  |  |  |
| Nazwa i adres zamawiającego: | Gmina Nowogród Bobrzański; ul. Słowackiego 11; 66-010 Nowogród Bobrzański |  |  |  |
| Projektant: | mgr inż. Dariusz Kulik | LUKG/0033/POOS03 Specjalność instalacje i sieci sanitarne | 03/2008 |  |
| Opracował: | Czesław Kalota | 83/75/Gw Specjalność instalacje i sieci sanitarne | 03/2008 |  |
| Spis opracowań: 1. Program Funkcjonalno-Użytkowy – część opisowa, 2. Rysunki: nr 1 – Plan zagospodarowania działki, nr 2 – Oczyszczalnia SBR, przekroje, nr 3 – Schemat, przekrój reaktora nr 4 – Przepompownia ścieków, przekrój, |  |  |  |  |

| ###### Stadium: Specyfikacja techniczna |  | Branża: Sanitarna |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Gorzów Wlkp. | Styczeń 2008r. | Teczka nr | Nr egz. |
| Niniejsze opracowanie podlega ochronie w zakresie praw autorskich zgodnie z Ustawą z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych [Dz. U. Nr 24 z dnia 24 lutego 1994r. Poz. 83.] |  |  |  |

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

Budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Bogaczowie, Gmina Nowogród Bobrzański

Luty 2008

SPIS  TREŚCI

###### 1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia  																			str. 2
2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót								str. 4
3. Ogólne właściwości funkcjonalno użytkowe przedmiotu zamówienia   										str.  6
4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe 														 	str. 8
5. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia oczyszczalni ścieków typu SBR str.9
6. Obsługa oczyszczalni 																								str. 15
7. Część informacyjna 																									 str. 16
8. Wytyczne realizacji zadania inwestycyjnego 																	 str. 18

###### 1.  OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### Opis ogólny

Zamawiający: Gmina Nowogród Bobrzański

Adres:             ul. Słowackiego 11,

Nazwa zamówienia:

## Program funkcjonalno-użytkowy projektowanej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości 50m³/d z możliwością rozbudowy w miejscowości Bogaczów; gmina Nowogród Bobrzański, zlokalizowanej na terenie działek, nr: 567 [Kanał Jarosz], 820 [teren istniejącej oczyszczalni], droga gruntowa], 1147 [teren przyległy].

W miejscowości: Bogaczów

Gmina: Nowogród Bobrzański

Adres: Bogaczów; 66-010 Nowogród Bobrzański,

Nazwa zamówienia Według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej: Oczyszczalnia ścieków- projekt i budowa.

# Kod zamówienia według CPV:

-  74232000-4 – Opracowanie projektu budowlanego

# - 45232421-9 – Roboty w zakresie oczyszczalni ścieków,

- 45252100-9 – Zakłady Oczyszczania Ścieków,

- 45252200-0 – Wyposażenie oczyszczalni ścieków,

- Podstawa opracowania:

- Zlecenie inwestora – Gmina Nowogród Bobrzański,

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2006r. Nr 164, poz.1163, Nr 170, poz.1217 Nr 227 poz. 1658).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r.w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

- Koncepcja gospodarki ściekowej w Bogaczowi, gmina Nowogród Bobrzański,

- Analiza efektywności inwestycji pt.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bogaczowi, gmina Nowogród Bobrzański”,

- Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500,

- Decyzja pozwolenie wodno prawne na odprowadzenie ścieków oczyszczonych z oczyszczalni ścieków typu ELA 3M/2B W  Bogaczowie do Kanału Jarosz z dnia  2004 –04 - 01, nr RL-6223-wś/1/04.

### Cel opracowania

Przedmiotem zamówienia jest Program funkcjonalno – użytkowy  projektowania i modernizacji mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości dobowej Qśredniej dobowej = 56,0m³/d z możliwością rozbudowy do Qmaksymalnej dobowej =100m3/d, w miejscowości Bogaczów; gmina Nowogród Bobrzański, zlokalizowanej na terenie działek, nr: 567 [Kanał Jarosz], 820 [teren istniejącej oczyszczalni[, droga gruntowa], 1147 [teren przyległy].

  - Charakterystyka gminy Nowogród Bobrzański:

Gmina Nowogród Bobrzański  położona jest w południowej części województwa Lubuskiego. Administracyjnie gmina przynależy do powiatu zielonogórskiego, stanowiąc jego południowo – zachodni fragment. Gmina graniczy:

- od strony wschodniej z powiatem nowosolskim (gmina Kożuchów),

- od strony południowej z powiatem żagańskim (gminy Brzeźnica i Żagań),

- od strony zachodniej z powiatem żarskim (gminy Żary, Jasień i Lubsko),

- od strony północnej z powiatem krośnieńskim (gminy Bobrowice i Dąbie),

- od strony północno-wschodniej z gruntami Świdnica i Zielona Góra,

1.4.1.  Przez teren gminy Nowogród Bobrzański przebiega droga krajowa Zielona Góra – Żary - Przewóz nr27.

  - Rzeźba terenu:

1.5.1.  Obszar gminy jest zróżnicowany pod względem uwarunkowań naturalnych i możliwości gospodarczego wykorzystania. Pod względem hispometrycznym teren gminy jest mocno zróżnicowany. Rzędne terenu występują w granicach od 69,0m npm (część północna) do 163m npm (rejon Bogaczów - Sterków).

  - Podział fizyczno – geograficzny obejmuje:

- Wzniesienia Zielonogórskie – obejmujące obszar północny z wzniesieniami  na 163m npm, wraz z doliną Bobru.

- Obniżenie Nowosolskie  stanowi fragment Pradoliny Głogowsko – Baruckiej, wyniesiona około 80 – 87m npm,

- Wał Trzebnicki położony w południowej części gminy z najwyższymi wzniesieniami 119m npm,

  - Hydrografia

Hydrograficznie obszar gminy należy do systemu trzech dopływów Odry: rzeki Bóbr; Czarnej Strugi i Śląskiej Ochli.

  - Warunki geologiczne

Warunki geologiczno – gruntowe  oraz wodne z punktu widzenia ich przydatności dla potrzeb budownictwa, są bardzo zróżnicowane. Najlepsze występują w części wschodniej – Wał Zielonogórski i Wzgórza Dalkowskie.

Drugi typ terenu jest związany z pradoliną i doliną dolnego Bobru, stanowią piaski o wysokim poziomie wód gruntowych.

Trzeci typ terenów charakteryzuje się pośrednimi warunkami geologicznymi i stanowi obszar Wzniesień Gubińskich, Wysoczyzny Czerwieńska oraz część Wzniesień Żarskich i Wzgórz Dalkowskich.

  - Wody powierzchniowe - odbiorniki ścieków oczyszczonych:

- Głównym ciekiem wodnym przepływającym przez teren gminy jest rzeka Bóbr,

- Do zlewni rzeki Bóbr należą jej dopływy: Brzeźnica, Czarna Struga, Śląska Ochla,  oraz rowy melioracyjne.

- Odprowadzenie ścieków oczyszczonych przewidziano do Kanału Jarosz, będącego dopływem rzeki Śląska Ochla,

- Charakterystyczne  parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych

- Dane demograficzne dla miejscowości  Bogaczów i Krzewiny.

tabela nr1

| Lp. | Miejscowość | #### Liczba mieszkańców |
| --- | --- | --- |
| 1. | ## BOGACZÓW - wieś | 565 |
| 2. | ## Krzewiny - osada | 42 |
| ##### OGÓŁEM |  | 607,0 |
| Przewiduje się przyrost liczby ludności o około 0,5% rocznie |  |  |

- Lokalizacja inwestycji.

- Stan istniejący:

- W miejscowości Bogaczów na działce nr 820/1 zlokalizowano oczyszczalnię mechaniczno – biologiczną, zblokowaną typu BIOBLOK – ELA 3M/2B o wydajności Qmaksymalne =40m3/d, która uzyskała pozwolenie wodno prawne na  odprowadzenie ścieków oczyszczonych przez wylot do Kanału Jarosz.

- Odprowadzenie ścieków oczyszczonych do Kanału Jarosz w km 7+700, będącego dopływem rzeki Śląska Ochla w km 32+260,

- Rozruch technologiczny oczyszczalni zakończono 22-09-1995roku,

- Termin ważności Decyzji nr RL-6223-wś/1/04 z dnia 01 - 04 - 2004roku wydano na czas określony do - 2014roku, dla warunków:

- Ilość ścieków odprowadzanych do odbiornika:

- Qdśr – 33,0m3/d,

- Qdmax - 40,0m3/d,

- Dopuszczalne wskaźniki zanieczyszczeń:

- BZT5 = 40 mgO2/L,

- ChZT = 150 mgO2/L,

- zawiesiny ogólne = 50 mg/L,

2.2.2.  Oczyszczalnię ścieków stanowią obiekty:

a.).  zblokowana oczyszczalnia typu ELA 3M/2B,

b).  krata koszowa,

c).  punkt zlewny ścieków dowożonych,

d).  wylot do rowu,

e).  przepompownia ścieków surowych,

f).  przyłącze wodociągowe z rur ocynkowanych f50mm,

g).  zasilanie elektroenergetyczne dla mocy zainstalowanej Pi = 15,2kW i mocy szczytowej Ps = 9,7kW,

- Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Śląska Ochla w km 32+260. Obecnie oczyszczalnia przyjmuje maksymalnie około 44m3/d ścieków, które są odprowadzane do wylotu brzegowego na Kanale Jarosz w km 7+700.

- Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie rozwiązań gospodarki ściekowej.

- Aktualny stan prawny:

  - Pozwolenie wodno prawne wydano w roku 2004roku na podstawie obowiązującego Prawa Wodnego z 18 lipca 2001roku,  i Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska  z 29 listopada 2002roku – „w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego”. Obydwa akty na dzień sporządzenia „koncepcji” przestały obowiązywać.

- Obecnie obowiązujące podstawowe akty prawne:

  - Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, tekst jednolity z tekst jednolity z 18 listopada 2005r, (Dz. U. Nr 239, poz. 2019),

  - Ustawa  z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, tekst jednolity z 4 lipca 2006r, (Dz. U. Nr 129, poz. 902),

  - Ustawa  z dnia 16 kwietnia 2004 r.  o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880

  - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, (Dz. U. z dnia 3 grudnia 2004 r, wraz z późniejszymi zmianami),

  - Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku (Dz. U. Nr137 poz.984) „w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego”,

  - Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 4 października 2006 roku „w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2007 – Załącznik nr2,

- Uwarunkowania organizacyjne:

Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy w sposób ogólny opisuje wymagania i oczekiwania strony Zamawiający stawiane przedmiotowej inwestycji.

Program funkcjonalno-użytkowy stanowi podstawę – wytyczne do sporządzenia ofertowej kalkulacji na kompleksowe wykonanie zadania obejmujące wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami, uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, jak również wszystkie prace budowlano-montażowe wraz z rozruchem technologicznym i przekazaniem do użytkowania.

- Uwarunkowania techniczne:

- Miejsce budowy

Projektowana oczyszczalnia ścieków zlokalizowana będzie w miejscowości Bogaczów, na działce  nr820; 857; Teren stanowi własność Gminy Nowogród Bobrzański.

Ścieki oczyszczone z oczyszczalni w Bogaczowie odprowadzone są  wylotem do Kanału Jarosz [działka nr567 w km 7+700.

Do działki przeznaczonej pod budowę prowadzi lokalna droga gminna, działka nr 857.

Projektowana oczyszczalnia musi spełniać parametry określone przez Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze  w Decyzji nr RL-6223-wś/1/04, punkt nr2.1.  z dnia 01-04-2004r.

- Ogólne właściwości funkcjonalno użytkowe przedmiotu zamówienia

### Opis ogólny

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji budowlanej  dla przedsięwzięcia  pn.: „Budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków mechaniczno – biologicznej, BIOBLOK – ELA 3M/2B o wydajności Qmaksymalne =40m3/d, która uzyskała pozwolenie wodno prawne na  odprowadzenie ścieków oczyszczonych przez wylot do Kanału Jarosz.

BIOBLOK – ELA 3M/2B w Bogaczowie – z uwagi na zły stan techniczny, wysokie koszty eksploatacji i nie odpowiednią technologię procesu oczyszczania, przeznaczona jest do likwidacji. Ścieki są oczyszczane w zakresie BZT5 i zawiesiny ogólnej, brak jest redukcji azotu i fosforu. Przekroczone są dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń – azot i fosfor.

Z uwagi na brak stacji do odwadniania osadu, gospodarka osadowa nie spełnia obowiązujących standardów.

Oczyszczalnia nie osiąga parametrów ścieków oczyszczonych wymaganych obowiązującymi przepisami. Program przewiduje projektowanie i budowę nowej oczyszczalni w technologii SBR z wykorzystaniem elementów istniejących.

- Warunki gruntowo-wodne: Szczegółowe warunki należy określić w  dokumentacji geologiczno - geotechnicznej.

- Bilans ścieków

Przyjęto zużycie wody: jako średnią normatywnego zużycia wody zgodnie z Rozporządzeniem ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. wg przeciętnych norm zużycia wody na jednego mieszkańca w gospodarstwach domowych wg tabeli nr 2, poz. 3 – „wyposażenie mieszkania w instalację wodociągową, ubikacje, łazienkę cwu z lokalnego źródła w ilości na  jednego mieszkańca - 90 l/d  i zużycie wody w gospodarstwach domowych na podstawie odczytów wodomierzowych za 2005r.

# tabela nr2

# Przeciętne normy zużycia wody na jednego mieszkańca w gospodarstwach domowych

| Lp. | Wyposażenie mieszkania w instalacje | Przeciętne normy zużycia wody |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | dm3/ mieszkańca x dobę | m3/ mieszkańca x miesiąc |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Wodociąg, ubikacja bez łazienki | 50 -60* | 1,5-1,8* |
| 2 | Wodociąg, zlew kuchenny, wc, brak łazienki i ciepłej wody | 70-90* | 2,10-2,70* |
| 3 | Wodociąg, ubikacja, łazienka, lokalne źródło ciepłej wody (piecyk węglowy, gazowy - gaz z butli, elektryczny, bojler) | 80 -100* | 2,4-3,0* |

      - Wartości niższe odnoszą się do budynków podłączonych do zbiorników bezodpływowych na terenach nie skanalizowanych, a wartości wyższe odnoszą się do budynków podłączonych do sieci kanalizacyjnych.

Zapotrzebowanie i zużycie wody:  Zużycie wody obliczono według odczytów wodomierzy domowych i sprzedaży wody za rok 2006:

- Bogaczów:

  - Qroczny = 12 330,0 m3/rok,

  - Qdob = 33,80m3/dob,

  - Qh = 1,41m3/h,

- Krzewiny:

  - Qroczny = 1313,0 m3/rok,

  - Qdob = 3,60m3/dob,

  - Qh = 0,15m3/h,

Bilans ścieków dla poszczególnych oczyszczalni: ilość dopływających ścieków obliczono na podstawie  normatywnego zaopatrzenia w wodę [wg tabeli nr3, w ilości 90l/M/d] oraz według rocznej sprzedaży wody na podstawie odczytów wodomierzowych,

Do obliczeń przyjęto dopływ średni godzinowy z okresu 18godzin,

Dopływ ścieków, według ilości mieszkańców: tabela nr1 = 607 mieszkańców i normatywnego zapotrzebowania w wodę tabela nr2 = 90l/M/d

- Qhd srd = 607*90l/M/d = 54630/: 24*1000 = 2,3m3/h

Dopływ według odczytów wodomierzowych: Qśrd  = 37,40m3/d [1,60m3/h],

Przyjęto czas pracy oczyszczalni 18godzin w ciągu doby,

Przyjęto współczynniki nierównomierności dobowej i godzinowej dla obszarów wiejskich:

- Nhd = 1,35

- Nh = 1,8

- Qd średn. = 2,3m3/h*18*1,35= 56,0m3/d

- Qh max = 56,0m3/d*1,8/24= 4,20m3/h

tabela nr3

Zestawienie ilości ścieków:

| Nazwa miejscowości | Q h śred | Qd średn. | Q h max |
| --- | --- | --- | --- |
|  | m3/h | m3/d | m3/h |
| Bogaczów + Krzewiny | 2,30 | 56,0 | 4,20 |

Do wymiarowania oczyszczalni przyjęto dopływ średni dobowy:

Qśred dob = 56,0m3/d,

Łączny dopływ ścieków do oczyszczalni wyniesie Q= 56,0m3/d,

Oczyszczalnia powinna charakteryzować się przepustowością Qśr dob = 56m³/d i Qmax = [4,20m³/h] = 76m³/d.

W przyjętych rozwiązaniach należy uwzględnić możliwość okresowego oczyszczania ścieków do przepustowości 76m³/d, z uwagi na rozwój budownictwa mieszkaniowego oraz  zwiększenie zakresu usług szczególnie w Agroturystyce.

Do oczyszczalni docelowo będą dopływać ścieki bytowo-gospodarcze pochodzące z gospodarstw domowych tzw. ścieki świeże.

- Parametry ścieków oczyszczonych

Zastosowane rozwiązania technologiczne muszą gwarantować osiągane w sposób stały wymagany stopień oczyszczania ścieków zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004r.

Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych dla oczyszczalni o RLM poniżej 2000, winny odpowiadać następującym wartościom:

  - BZT5 ‹ 40g O2/m³

  - ChZT ‹ 150 O2/m³

  - Zawiesina ogólna ‹ 50 O2/m

  - Azot ogólny ‹ 30 N/m³

  - Fosfor ogólny ‹ 5 P/m³

- Odbiornik ścieków oczyszczonych

Odbiornikiem ścieków oczyszczonych będzie Kanał Jarosz położony na działce nr 567, odpływ ścieków oczyszczonych przez istniejący wylot brzegowy do Kanału Jarosz w km 7+700 i dalej do rzeki Śląska Ochla w km 32+260.

- Oczekiwane efekty ekologiczne

Realizacja nowej oczyszczalni wpłynie na poprawę środowiska naturalnego na terenie gminy Nowogród Bobrzański poprzez:

- uzyskanie na odpływie parametrów ścieków oczyszczonych spełniających obowiązujące przepisy.

- gospodarka osadowa będzie realizowana wspólnie z Miejską oczyszczalnią ścieków w Nowogrodzie Bobrzańskim.

- Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe:

Zaprojektowania oczyszczalnia musi zapewnić stopień oczyszczenia ścieków zgodny z Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska  z dnia 7 lipca 2004 r.

- Oczyszczalnia musi zapewnić:

- wysoki efekt oczyszczenia ścieków;

- energooszczędność i łatwość eksploatacji;

- obiekty oczyszczalni należy dostosować architektonicznie do otoczenia;

-  pracę zautomatyzowaną i bezobsługową.

- Najwyższe  dopuszczalne  wartości  wskaźników  zanieczyszczeń  oraz  minimalne stopnie  redukcji  dla  oczyszczanych  ścieków  bytowo gospodarczych [zgodnie z decyzją nr RL-6223-wś/1/04 z dnia 01.04.2004r.] mogą  wynosić:

- BZT5 < 40mgO2/L lub 70-90% redukcji,

- ChZT < 150mgO2/L lub 75% redukcji,

- zawiesiny ogólne < 50mg/L lub 90% redukcji,

- azot ogólny < 30mg N/L,

- Fosfor ogólny ‹ 5mg P/L,

Oczyszczalnia powinna charakteryzować się przepustowością Ośr = 56,0m³/d;  Qmax = 76,0m³/d.

Do oczyszczalni docelowo będą dopływać ścieki bytowo-gospodarcze pochodzące z gospodarstw domowych tzw. ścieki świeże oraz okresowo ścieki z usług agroturystycznych.

- Wymagane parametry ścieków oczyszczonych:

Zastosowane rozwiązania technologiczne muszą gwarantować osiągane w sposób stały wymaganego stopnia oczyszczania ścieków zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004r. Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych winny odpowiadać następującym wartościom:

BZT5 ‹ 40g O2/m³

ChZT ‹ 150g O2/m³

Zawiesina ogólna ‹ 50g O2/m3

Azot ogólny ‹ 30g N/m³

Fosfor ogólny ‹ 5g P/m³

- Odbiornik ścieków oczyszczonych:

Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest Kanał Jarosz położony na działce nr 567, odpływ ścieków oczyszczonych przez istniejący wylot brzegowy do Kanału Jarosz w km 7+700 i dalej do rzeki Śląska Ochla w km 32+260.

- Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia  oczyszczalni ścieków typu SBR

- Założenia:

Zamawiający oczekuje od zastosowanych rozwiązań funkcjonalności, nowoczesności i bezpieczeństwa eksploatacji. Zastosowany ciąg technologiczny powinien w najmniejszym stopniu oddziaływać na środowisko (hałas, uciążliwości zapachowe), oddziaływanie to powinno mieścić się w granicach własności działki.

W przyjętych rozwiązaniach należy dążyć do kompaktowości obiektów i minimalizacji terenów przez nie zajmowanych.

Należy zapewnić bezobsługową pracę oczyszczalni (tzw. obsługa dochodząca). Obecność obsługi na oczyszczalni powinna sprowadzać się do kilku godzin dziennie i dotyczyć kontroli pracy urządzeń i instalacji, prac przy gospodarce osadowej, mechanicznym oczyszczaniu, utrzymywaniu porządku na terenie obiektu.

Wymagane jest, aby przedmiot zamówienia oprócz efektów oczyszczania ścieków charakteryzował się pod względem funkcjonalno-użytkowym cechami gwarantującymi przyszłemu użytkownikowi obiektu pełne bezpieczeństwo i higienę eksploatacji poszczególnych urządzeń i instalacji a w konsekwencji całego obiektu, jak i również gwarantował eliminację do minimum możliwość bezpośredniego kontaktu osób obsługujących oczyszczalnię z zatrzymywanymi zanieczyszczeniami mechanicznymi i osadami, a przede wszystkim oczyszczanymi ściekami.

Obiekt powinien charakteryzować się zwartą zabudową  (w jednym budynku), z wydzieloną częścią technologiczną oczyszczalni, w której przebiegały będą biochemiczne procesy oczyszczania oraz wydzieloną częścią techniczną przeznaczoną do pobytu osób obsługujących obiekt, w której utytułowana byłaby sterownia, stacja mechanicznego oczyszczania, stacja dozowania, węzeł sanitarny. Część technologiczna, w której realizowane będą procesy powinna być oddzielona, ograniczając w sposób maksymalny możliwość kontaktu ludzi z oczyszczonymi ściekami. Budynek techniczny należy wykonać jako murowany posadowiony bezpośrednio na reaktorze.

- Oczyszczalnię ścieków stanowi:

5.2.1.  Budynek techniczny, w którym usytuowane są wszystkie podstawowe urządzenia technologiczne:

- Sito bębnowe z piaskownikiem,

- Dmuchawy,

- Stacja dawkująca PIX,

- Sterownia,

- Wc.

5.2.2.  Część podziemną stanowią dwa zbiorniki zagłębione z tworzywa sztucznego, składające się z zespołów:

- zbiornik retencyjny ścieków surowych

- reaktor SBR

- zbiornik osadów nadmiernych

- Budynek techniczny w swojej funkcji powinien uwzględniać usytuowanie:

- sterowni i rozdzielnicy elektrycznej,

- stanowisko dmuchaw powietrza,

- stacji mechanicznego oczyszczania ścieków surowych,

- stacji dozowania reagentów chemicznych,

- węzła sanitarnego,

- pomieszczenia gospodarczego.

Ponadto na terenie oczyszczalni należy usytuować stanowisko do pobierania osadów z reaktora w celu przewożenia ich do dalszego przerobu w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Nowogrodzie Bobrzańskim.

Na terenie oczyszczalni przewidzieć należy drogi i place komunikacyjne zapewniające płynność poruszania się pojazdów mechanicznych, z jednoczesnym uwzględnieniem wymogów p.poż

W celu realizacji zadania inwestycyjnego niezbędne jest opracowania w pierwszej kolejności dokumentacji projektowej w pełnym zakresie, pozwalającej na uzyskanie wszelkich uzgodnień oraz decyzji pozwolenie na budowę.

Dokumentacja techniczna winna uzyskać pełną akceptację przyjętych i zastosowanych rozwiązań technicznych i technologicznych przez Zamawiającego.

- Przygotowanie terenu budowy,

W ramach przygotowania terenu budowy należy wykonać prace demontażowe i rozbiórkowe:

- Demontaż punktu zlewnego ścieków,

- Rozebranie poletek osadowych,

- Demontaż kraty, a w komorze kraty zamontować pompy wraz z rurociągiem tymczasowym do tłoczenia ścieków na czas przebudowy oczyszczalni,

- Wykonać renowację przepompowni ścieków,

- Rozebranie ogrodzenia i przeniesienie go zgodnie z granicami działki,

- Demontaż budynku technicznego,

- Po uruchomieniu nowego ciągu technologicznego oczyszczalni należy rozebrać istniejący Bioblok,

- Technologia oczyszczania ścieków

Zamawiający wymaga zastosowania technologii oczyszczania ścieków metodą niskoobciążonego osadu czynnego ze stabilizacją biomasy z biologiczną denitryfikacją i defosfatacją zachodzącą w sekwencyjnym reaktorze biologicznym SBR.

Gospodarka osadami – należy przyjąć rozwiązanie polegające na budowie zbiornika osadu o pojemności wystarczającej do 3 miesięcznego magazynowania osadu.

5.5.1.  Układ technologiczny powinien uwzględniać:

- przyjęcie dopływających do oczyszczalni ścieków z istniejącej przepompowni ścieków,

- zatrzymanie części stałych na sicie bębnowym oraz separację piasku w piaskowniku,

- wyrównanie stężeń zanieczyszczeń i przepływów w zbiorniku retencyjnym,

- biologiczne oczyszczanie osadem czynnym w reaktorach sekwencyjnych SBR,

- symultaniczne wspomaganie strącania fosforu koagulantem PIX,

- odprowadzenie osadu nadmiernego z reaktora do zbiornika osadu,

- zrzut ścieków oczyszczonych z reaktora do odbiornika Kanału Jarosz.

- odwiezienie osadu nadmiernego do dalszej przeróbki w Miejskiej Oczyszczalni ścieków w Nowogrodzie Bobrzańskim,

- W celu spełnienia powyższego, ciąg technologiczny powinien obejmować następujące elementy:

- Przepompownia ścieków surowych,

- Sito bębnowe z prasą do skratek zintegrowane z piaskownikiem,

- Zbiorniki technologiczne z tworzyw sztucznych podziemne, wyposażone w elementy technologiczne i podzielone na:

- Osadnik wstępny

- Zbiornik retencyjny

- Zbiornik (zagęszczacz osadu) - magazynowanie osadu w zbiorniku osadu nadmiernego.

- Reaktor SBR,

- Instalacja do usuwania fosforu,

- Drobnopęcherzykowy system napowietrzania

- System automatycznego sterowania pracą oczyszczalni

- Budynek socjalno-techniczny

- Rurociągi technologiczne

- Ciąg technologiczny oczyszczalni, realizowany w budynku technologicznym obejmuje:

  - zatrzymanie zawiesin stałych na sicie bębnowym,

  - wyrównanie stężeń zanieczyszczeń i przepływów w zbiorniku retencyjnym,

  - oczyszczanie biologiczne osadem czynnym w reaktorze sekwencyjnym, wspomagane symultanicznym strącaniem fosforu,

  - magazynowanie osadu w zbiorniku osadu nadmiernego,

    - Oczyszczalnię ścieków stanowi:

      - Sito bębnowe z prasą do skratek zintegrowane z piaskownikiem:

W procesie oczyszczania ścieków na stopniu mechanicznym wymagane jest zastosowanie sita bębnowego lub sitopiaskownika. Konstrukcja winna zapewniać jego samooczyszczanie jak również okresowe płukanie wodne w cyklu automatycznym. Odseparowane części stałe (skratki) w sposób automatyczny i ciągły winny być odwadniane i usuwane do pojemnika.

- Zbiornik retencyjny:

Ścieki surowe tłoczone są do  oczyszczalni przewodem ciśnieniowym z PE. W pierwszej kolejności ścieki z sita bębnowego zostają odprowadzone do zbiornika retencyjnego gdzie następuje uśrednienie jakości ścieków i przygotowanie kolejnych porcji podawanych na reaktor. Objętość zbiornika retencyjnego powinna być równa ok. 1,5 objętości ilości ścieków podawanych w jednym cyklu. W zbiorniku winny być zainstalowane zatapialne pompy do ścieków oraz ewentualnie mieszadło w celu odświeżania ścieków.

- Zbiornik osadu:

Osad magazynowany w zbiorniku  winien mieszany przy pomocy mieszadła Mieszanie osadu winno odbywać się w cyklu ręcznym, jego włączenie będzie niezbędne przed i w trakcie usuwania osadu wozem asenizacyjnym.

Z nad warstwy osadu winna być usuwana woda nadosadowa do zbiornika retencyjnego. W tym celu w ścianie między zbiornikiem osadu a retencyjnym wykonać zostanie odpowiedni przelew.

Usuwanie osadu winno odbywać się sprzętem asenizacyjnym, wąż pobierający osad podłączany będzie do szybkozłącza, jakim zakończony zostanie rurociąg D=110mm wyprowadzony ze zbiornika.

- Reaktor SBR:

Reaktory SBR są zasadniczym obiektem oczyszczalni, w którym następują procesy oczyszczania ścieków łącznie z częściową stabilizacją osadu. Reaktory SBR powinny pracować cyklicznie, przy założeniu 3¸4 cykli na dobę, które uwzględniają napełnianie reaktora porcją ścieków, proces napowietrzania zawartości komory reaktora, proces sedymentacji oraz odpływ ścieków oczyszczonych.

Reaktory będą wyposażone w system napowietrzania z dmuchaw zamontowanych w budynku technicznym. Należy przewidzieć system napowietrzania drobnopęcherzykowego. Napowietrzanie winno odbywać się powietrzem z dmuchawy poprzez system napowietrzający umieszczony na dnie reaktora. Rodzaj instalacji napowietrzającej należy dobrać do projektowanej konstrukcji reaktora.

- Instalacja do usuwania fosforu.

W celu okresowego lub ciągłego wspomagania procesu usuwania ze ścieków związków fosforu należy oczyszczalnię wyposażyć w instalację do dozowania koagulantu, zaleca się zastosowanie na obecnym etapie reagenta o nazwie handlowej PIX. Stacja do dozowania koagulantu PIX winna się składać między innymi ze zbiornika do jego magazynowania, pompki dozującej i przewodów doprowadzających PIX do reaktora. Zbiornik do magazynowania PIX-u wykonany być z żywic poliestrowych bądź innego tworzywa sztucznego. Przewody doprowadzające PIX do reaktorów wykonane powinny być z tworzywa sztucznego np. PE. Praca pompy dozującej włączona musi być w układ sterowania automatycznego całego obiektu. Pompa dozująca wyposażona w możliwość płynnej regulacji wydajności.

- System automatycznego sterowania pracą oczyszczalni:

Całość procesu technologicznego sterowana powinna być automatycznie z szafy sterowniczej

Określenie ilości ścieków odpływających z  oczyszczalni winno następować automatycznie poprzez kontrolę ilości spustów z reaktora. Na tablicy sterowniczej winna być widoczna informacja o ilości odpływających ścieków. Automatyczną regulacją objęte być muszą wszelkie napędy. Odpowiedzialny za ten fakt winien być sterownik zamontowany w szafie sterowniczej. Należy zamontować panel operatorski na drzwiach szafy sterowniczej, który służył będzie do komunikowania się operatora ze sterownikiem oraz umożliwiał wszelkie nastawy i odczyty.

Sterowanie winno odbywać się automatycznie, jednakże w każdej chwili możliwa być musi interwencja obsługi pełniącej rolę nadzorującą. Interwencje osobiste  będą wymagane tylko w przypadku zadziałania  wyłączników silnikowych, zmiany nastaw itp. oraz niezwiązane ze sterowaniem - czynnościami technologicznymi. Układ sterowania  ponadto musi zawierać dodatkowe elementy kontrolujące i wspomagające poprawną i ekonomiczną pracę urządzeń takie jak:

-układ automatycznego-sekwencyjnego załączania urządzeń po powrocie napięcia zasilającego  w określony sposób w celu wyeliminowania nagłego załączenia wszystkich urządzeń jednocześnie(zjawisko niedopuszczalne ze względu na jednoczesne obciążenia wielkimi prądami rozruchowymi)

- układ wykrywający brak jednej z faz (oraz nieodpowiedniego napięcia) wraz z układem opóźniającym wyłączenie sterowania w celu wyeliminowania krótkotrwałych zaników fazy powodujących największą awaryjność.

- Budynek socjalno-techniczny,

Budynek oczyszczalni o wymiarach dostosowanych do funkcji i zainstalowanych urządzeń. Ściany oraz dach wykonane zostaną z prefabrykatów na lekkiej stalowej konstrukcji nośnej Posadzka w budynku oczyszczalni oraz ściany wewnętrzne do wysokości 2,0 m zostaną wykonane z materiałów gładkich łatwo zmywalnych i trudnościeralnych. Dodatkowo materiał posadzki powinien mieć właściwości antypoślizgowe.

Zapewnić pomieszczenie stacji mechanicznego oczyszczania, lokalizację dmuchaw powietrza, szafkę zasilania energetycznego, sterownię, pomieszczenie gospodarcze i węzeł sanitarny.

Budynek wyposażyć w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, technologiczną i wentylacyjną. Ogrzewanie elektryczne. Stolarka okienna, drzwi zewnętrzne stalowe ocieplane.

W budynku przewidzieć niezbędne wyposażenie socjalne, techniczne, laboratoryjne  i p.poż wg poniższego zestawienia:

1. Wyposażenie techniczne i bhp:

- przenośna drabina składana, aluminiowa o dł. 4m - 1szt.

- przenośna pompa zatapialna z wężem o dł 15m - 1szt.

- szczotka do zamiatania – 2szt.

- stolik do spożywania posiłków - 1szt.

- szafka na ubrania robocze - 3szt.

- szafka na odzież czystą - 3szt.

- biurko z szufladami z płyty meblowej zamykane na klucz – 1szt.

- krzesło – 4szt.

- szelki bezpieczeństwa – 2szt.

- maska p. gazowa – 3szt.

- okulary ochronne – 3szt.

- apteczka z wyposażeniem – 1kpl.

- stanowiskowe instrukcje obsługi maszyn, urządzeń, instalacji

- instrukcja bhp dla całej oczyszczalni

- zewnętrzny pojemnik na odpady – szt.2

2. Wyposażenie laboratoryjne:

- cylindry miarowe o poj. 1000 ml – 3szt.

3. Wyposażenie p.poż:

- instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

- instrukcja p.poż

-gaśnice proszkowe 6 kg – szt. 4

- koc pożarowy

- bosak

- Przepompownia Ścieków Surowych PG [istniejąca] – nr3.

Na wlocie ścieków surowych na oczyszczalnię znajduje się istniejąca zagłębiona przepompownia ścieków surowych PG z komorą retencyjną wykona jako studnia o średnicy 1500mm  z betonu monolitycznego.

Do przepompowni dopływają ścieki surowe z systemu kanalizacyjnego i ścieki dowożone z zbiorników bezodpływowych. Na wlocie do komory mokrej przepompowni zamontowana jest krata koszowa obsługiwana ręcznie przy pomocy żurawika.

System ten należy zmodernizować. Pozostawić korpus przepompowni, który poddać renowacji i nałożyć warstwę ochraniającą powierzchnię betonu przed korozją.

Pompownia jest wyposażona w pompy zatapialne, które obecnie mają oznaki zużycia technicznego. Istniejące pompy należy wymienić na pompy o wymaganej wydajności. Pompy w przepompowni będą tłoczyć ścieki surowe rurociągiem tłocznym do zbiornika retencyjnego. Zastosowano pompy zatapialne z wirnikiem otwartym typu VORTEX,  opuszczane na prowadnicach. Komorę przepompowni przykryć pokrywą z blachy nierdzewnej KO. oraz zamontować nad włazem drabinkę obsługową i właz serwisowy. Instalację technologiczną pompowni wymienić na rury z stali nierdzewnej KO. wraz z armaturą. Istniejącą kratę oraz punkt zlewny ścieków dowożonych należy zdemontować w sposób trwały.

Sterowanie pracą pomp należy z synchronizować za pomocą szafki sterowniczej pompowni z pracą oczyszczalni poprzez układ sygnalizacji i sterowania. Komora retencyjna przepompowni pełni rolę ośrodka sterowania pracą pomp za pomocą sond hydrostatycznych przekazujących informację o poziomach ścieków w przepompowni. System sterowania należy zaprogramować do przemiennej pracy pomp, jedna pracuje a druga jest w stanie oczekiwania,

Komorę mokrą przepompowni i komorę kraty koszowej należy oczyścić i zabezpieczyć środkiem antykorozyjnym do betonów pracujących w środowisku agresywnym – ścieki komunalne,

- Rurociągi technologiczne:

Rurociągi technologiczne międzyobiektowe wykonać z tworzyw sztucznych (układane w ziemi) i ze stali kwasoodpornej (wewnątrz zbiorników i komór). Załamania tras rurociągów grawitacyjnych wykonać w studzienkach betonowych krytych włazami żeliwnymi. Przejścia rurociągów przez przegrody wykonać jako szczelne (tzw. przejścia szczelne).

Wszystkie obiekty i instalacje winny być w sposób trwały i czytelny opisane i oznakowane zgodnie z przepisami BHP. Na wyposażenie obiektu przewidzieć wszelkie niezbędne instrukcje i schematy. Zapewnić pełną obsługę geodezyjną inwestycji.

- Rozruch technologiczny:

W wycenie rozruchu należy uwzględnić koszty analiz laboratoryjnych, obsługi, eksploatacji, dozoru, zagospodarowania odpadów, energii elektrycznej, środków chemicznych, przeszkolenia załogi oraz dokumentacji powykonawczej.

- Zagospodarowanie terenu:

Teren oczyszczalni winien być w całości ogrodzony. Ogrodzenie obejmujące teren całej działki. Drogi komunikacyjne z kostki betonowej grubości 8 cm na podbudowie betonowej ograniczone krawężnikami, przystosowane do ruchu taboru asenizacyjnego. Chodniki z kostki lub płytek chodnikowych. Ciągi komunikacyjne winny zapewnić bezkolizyjną komunikację jak również odpowiadać przepisom p.poż. Przed ogrodzeniem od strony dojazdu przewidzieć parking na trzy pojazdy osobowo - dostawcze.

Oświetlenie terenu lampami sodowymi na słupach stalowych cynkowanych ogniowo (typ parkowy). Przewidzieć zewnętrzne pojemniki na odpady, hydrant p.poż i odwadniany na okres zimowy zewnętrzny punkt poboru wody do pielęgnacji zieleni. Przewidzieć odprowadzanie wód opadowych do przepompowni PS.

Na nieutwardzonym terenie oczyszczalni należy przewidzieć trawniki dywanowe wokół ogrodzenia nasadzenia z krzewów zimozielonych. Wskazane ogniska zieleni dekoracyjnej. W miejscach spływu wód podziemnych należy przewidzieć otwory piezometryczne do monitoringu wód podziemnych (szt.3).

- Obsługa oczyszczalni:

Należy zapewnić bezobsługową pracę oczyszczalni (tzw. „obsługa dochodząca), obecność obsługi na terenie obiektu powinna sprowadzać się do kilku godzin dziennie i dotyczyć kontroli pracy urządzeń i instalacji, prac przy gospodarce osadowej, mechanicznym oczyszczaniu, utrzymaniu porządku na terenie obiektu, w szczególności:

  - okresowej kontroli urządzeń i przebiegu procesów oczyszczania ścieków,

  - okresowej konserwacji urządzeń mechanicznych,

  - okresowej wymiany pojemników na skratki i piasek,

  - utrzymanie porządku i czystości na oczyszczalni,

  - prowadzenie dziennika eksploatacji oczyszczalni,

  - pielęgnacja zieleni

- Zapotrzebowanie na materiały eksploatacyjne – przewidywane.

Zużycie wody, woda z wodociągów zużywana będzie na oczyszczalni do celów socjalnych technologicznych.

Przewidywane zużycie wody wyniesie:

- Qśrd   						- 0,5 m3/d;

- Qmaxd 						-  0,65 m3/d;

- Qmaxh 						-  0,06 m3/h;

Zapotrzebowanie mocy i zużycie energii;

- przewidywana moc zainstalowana	- ok. 36kW;

- zużycie energii 					- ok. 47kW/d

- zużycie energii na 1 m3 ścieków 			- 0,76 kW/m3;

  - - zużycie na 1 kg usuniętego BZT5			- 1,0 kWh/kg;

- Zasięg  oddziaływania  oczyszczalni  na  środowisko

Zasięg  oddziaływania  obiektów  oczyszczalni na  komponenty  środowiska  mieści  się  w  granicach  działki  pod  oczyszczalnię. Przyjęte  rozwiązania  ograniczają  emisję  hałasu  i  bioaerozoli  do  granic  działki. Wpływ  ścieków  oczyszczonych  na  stan  czystości  wód  odbiornika  będzie  znikomy.

- Niezawodność  pracy  oczyszczalni

Zapewniona  jest  niezbędna  rezerwa  urządzeń  mechanicznych. Układ  automatyki  zapewnia  powrót do  ustalonych  nastaw  po  usunięciu  awarii.

Urządzenia  zabezpieczone  przed  przepięciami, asymetrią  faz  i  przeciążeniami  zgodnie  z  wymogami  norm  rozwiązań  elektrycznych.

- Deklaracja  unifikacji  wyposażenia  technicznego  obiektów  technologicznych

Deklaruje  się  stosowanie  urządzeń, rur  i  armatury  posiadających  deklaracje  zgodności  z  PN  atesty  i  świadectwa  dopuszczenia  i  certyfikaty  bezpieczeństwa.

Urządzenia  pompy  i  mieszadła  w  oczyszczalni  wg  typoszeregu  jednego  producenta  umożliwiające  sprawne  serwisowe  i  ewentualnie  zamiany  wielkości  powodowane  zmianami  w  zagospodarowaniu  przestrzennym  terenu  zlewni  kanalizacyjnych.

    - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

    - Zakres projektowania robót budowlanych:

    - Przygotowanie i aktualizacja mapy geodezyjnej terenu;

    - Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego,

    - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia,

    - Badania geologiczne terenu;

    - Uzyskanie niezbędnych decyzji;

    - Raport oddziaływania na środowisko – w przypadku nałożenia obowiązku jego sporządzenia;

    - Projekt budowlany i wykonawczy – opracowanie poszczególnych branż:

- architektura i konstrukcja;

- technologiczna;

- sanitarna – sieci zewnętrzne i wewnętrzne;

- energetyczna;

- drogi i place;

- zagospodarowanie terenu;

    - Specyfikacje techniczne;

    - Kosztorysy;

    - Uzgodnienia branżowe i ZUD;

    - Pozwolenie wodno - prawne;

    - Decyzja pozwolenie na budowę;

- Oświadczenie Zamawiającego

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo własności do dysponowania nieruchomością przeznaczoną na cele budowlane. Teren przewidziany pod budowę nie podlega ochronie konserwatorskiej zabytków, jak również nie występują na nim żadne budynki oraz budowle, które wymagałyby szczegółowej inwentaryzacji i dodatkowych uzgodnień, co dotyczy także istniejącej zieleni.

- Przepisy związane z realizacją inwestycji

Zamawiający nie dysponuje wypisem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który potwierdza zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami prawa miejscowego, jakim są dokumenty wydawane na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W tym celu projektant wystąpi ze stosownymi wnioskami do Urzędu Miasta w celu uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia.

Wymagają również aktualizacji umowa i warunki z Zakładem Energetycznym określającymi zgodę i warunki podłączenia obiektu do sieci elektroenergetycznej. W tym celu projektant wystąpi ze stosownymi wnioskami określając niezbędna moc dla projektowanej oczyszczalni ścieków.

Zamawiający oświadcza, że działka budowlana przeznaczona pod oczyszczalnię ścieków, stanowi własność gminy, co potwierdza wyciąg z księgi wieczystej, którym dysponuje zamawiający.

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając wymagania zawarte w  ustawie Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207) i w Ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177) –art. 31; tekst jednolity (Dz. U. z sierpnia 2006r, nr164, poz.1163),.

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki nich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.), innych ustawach i rozporządzeniach, oraz Polskich Normach oraz wg.  zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Zamawiający informuje, że dysponuje:  aktualną kopią mapy terenu inwestycji w skali 1:500 dla celów projektowych

- Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamówienia:

1. W ramach prac projektowych wykonawca opracuje:

  - projekt budowlany i technologiczny planowanego zamierzenia inwestycyjnego w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133) i uzyska dla niego wymagane przepisami uzgodnienia, zgody i pozwolenia, w tym pozwolenie na budowę.

- wnioski w celu uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia,

- raport w sprawie oceny oddziaływania na środowisko - w celu uzyskania warunków formalnych modernizacji projektant sporządzi raport oddziaływania na środowisko, wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z dnia 3 grudnia 2004 r.), punkt nr 72 - instalacje do oczyszczania ścieków, nie wymienione w § 2 ust. 1 pkt 38, przewidziane do obsługi nie mniej niż 400 równoważnych mieszkańców;

- operat wodno-prawny i uzyska aktualizację pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzenie ścieków oczyszczonych do wody,

- aktualizację potrzebnej mocy oraz wystąpi z wnioskiem o wydanie warunków techniczne przyłączenia do sieci elektroenergetycznej,

2. Zamawiający wymaga również przedłożenia do akceptacji rysunków wykonawczych i szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych przed skierowaniem ich do realizacji, w aspekcie ich zgodności z ustaleniami programu funkcjonalno – użytkowego.

- Wytyczne realizacji zadania inwestycyjnego:

  - Modernizację oczyszczalni należy projektować na bazie istniejących a możliwych do wykorzystania obiektów istniejącej oczyszczalni,

  - Modernizacja powinna przebiegać w granicach istniejącej działki,

  - Wizja lokalna i ocena techniczna istniejącego Biobloku potwierdza znaczne skorodowanie powierzchni blach stalowych istniejącej oczyszczalni, które prawdopodobnie wynikają z niedostatecznej ochrony przed agresywnym środowiskiem ścieków bytowo-gospodarczych. Zespół Biobloku w obecnym stanie nie nadaje się do dalszej eksploatacji, ponieważ adaptacja i koszt zabezpieczeń antykorozyjnych nie gwarantują pozytywnego efektu techniczno-ekonomicznego. W opracowaniu projektowym należy przewidzieć wykonanie zblokowanej oczyszczalni w oparciu o zbiorniki z tworzyw sztucznych zlokalizowane obok istniejącego Biobloku, a po demontażu Biobloku istniejący grunt użyć do obsypki nowoprojektowanej oczyszczalni.

  - W projekcie oczyszczalni należy przewidzieć wykonanie oczyszczalni zagłębionej w gruncie powyżej poziomu wód gruntowych i obsypanie zbiorników gruntem z nasypu istniejącego Biobloku.

  - Wielkość oczyszczalni oraz wyposażenie dostosować do wymogów określonych w punkcie 5.1 do 5.5.11 niniejszego opracowania,

  - W projekcie budynku technicznego uwzględnić wykorzystanie elementów istniejącego budynku technicznego i ewentualne dostosowanie do nowych potrzeb projektowanego obiektu,

  - Przepompownia  ścieków [istniejąca] – obiekt należy pozostawić i wykonać jego renowacje oraz modernizacje wg punktu 5.5.12 niniejszego opracowania,

  - Zagospodarowanie działki wg punktu 5.5.15 niniejszego opracowania, które powinno uwzględniać:

- istniejące ogrodzenie dostosować do granic działki inwestora [wariant pokazano na planie sytuacyjnym], istniejące ogrodzenie wymaga częściowej wymiany i konserwacji,

- drogi wewnętrzne na terenie działki dostosować do potrzeb użytkownika i utwardzić kostka betonową albo tłuczniem kamiennym zagęszczonym,

  - Gospodarka osadowa - ponieważ istniejące poletka osadowe wymagają przebudowy: izolację dna przed infiltracja ścieków do ziemi, renowację drenażu oraz wymagają obsługi w czasie pracy oczyszczali, to bardziej efektywny jest wywóz osadu nadmiernego do istniejącej oczyszczalni. Dla tej wielkości oczyszczalni [do 100m3 /dobę], ekonomicznym rozwiązanie jest dowóz sprzętem asenizacyjnym osadu nadmiernego do dalszej obróbki w istniejącej oczyszczalni wyposażonej w takie urządzenia. Miejska Oczyszczalnia w Nowogrodzie Bobrzańskim dysponuje ciągiem technologicznym do obróbki osadu. Częstotliwość wywozu osadu nadmiernego od 1 ¸ 3 miesięcy. Poletka istniejące należy rozebrać a uzyskane miejsce przeznaczyć na zagospodarowanie terenu Oczyszczalni.

  - Zasilanie elektroenergetyczne projektować na bazie istniejącego zasilania, które należy dostosować do istniejących przepisów. Projektant po zbilansowaniu mocy projektowanej oczyszczalni wystąpi o aktualizację warunków i umowy przyłączenia do sieci, które uwzględni w projekcie wykonawczym.

8.1.  Budowa i modernizacja oczyszczalni wymaga uzyskania pozwolenia na budowę,

Autorzy opracowania:.

mgr inż. Dariusz Kulik

Upr. Bud. LUKG/0033/POOS03

Specjalność instalacje i sieci sanitarne

Czesław Kalota

Upr. Bud.  83/75/Gw

Specjalność instalacje i sieci sanitarne